### ДТ-К…/Pt Датчик температуры канальный

ДТ-К2/Pt – длина зонда 260мм

ДТ-К1/Pt – длина зонда 140мм

| Применение | Для контроля температуры воздуха и неагрессивных газов в системах вентиляции, кондиционирования и др. |
| --- | --- |
| Принцип работы | Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления чувствительного элемента в зависимости от температуры окружающей среды. |
| Совместимость оборудования | Датчик может использоваться с любыми устройствами, преобразующими изменяющееся от температуры, сопротивление чувствительного элемента. |
| Конструкция | Датчик - состоит из основания, съемной крышки и трубки (измерительного зонда) с наконечником, внутри которого расположен чувствительный элемент. На основании датчика размещена плата с клеммами подключения. |
| Технические параметры | Чувствительный элемент Диапазон измерения Погрешность чувствительного элемента: в интервале (-20…0),0С в интервале (0…+35),0С Подключение Условия окружающей среды: Эксплуатация: соответствует температура (корпус) относит. влажность (корпус) Транспортировка: соответствует температура относит. влажность Тип: ДТ-К1/Pt ДТ-К2/Pt Класс защиты корпуса Вес без упаковки | Pt1000 (-50…+150)0С ± 3,0 ± 1,5 Клеммы под винт: 2x2,5 mm2 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.7 (-50…+90),0С (5…95),% ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.1 - п.4.2.3 (-50…+90),0С < 95,% Длина зонда 140мм Длина зонда 260 мм IP44 78 гр. |

| Схема подключения Примечание! | G,G0 – питание АС 24В Ai – аналоговый вход GND – измерительная земля контроллера Рис.1 Схема подключения датчика к контроллеру Соблюдать полярность при подключении не требуется. |
| --- | --- |
| Размеры | Рис.2 Размеры датчика |
| Монтаж и подключение | Рис.3 Монтаж датчика Датчик должен быть смонтирован на прямом участке воздуховода так, чтобы наконечник зонда находился как можно ближе к центру канала. Ориентация датчика любая. Крепить датчик необходимо при помощи саморезов через монтажные отверстия в основании корпуса. Подключение к клеммам осуществляется в основании датчика через кабельный ввод. |
| Комплектация | Кабельный ввод (сальник) D=14мм Паспорт Упаковочная коробка | -1шт. -1шт. -1шт. |