### ДТ-Н1/Ni. Датчик температуры накладной.

| Применение | Для контроля температуры трубопровода, а также других поверхностей в системах отопления, вентиляции, отопления, ГВС. |
| --- | --- |
| Принцип работы | Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления чувствительного элемента в зависимости от температуры окружающей среды. |
| Совместимость оборудования | Датчик может использоваться с любыми устройствами, преобразующими, изменяющееся от температуры, сопротивление чувствительного элемента. |
| Конструкция | Датчик температуры накладной - состоит из основания, съемной крышки и теплопроводной, контактной планки. На основании датчика размещена плата с клеммами подключения. |
| Технические параметры | Чувствительный элемент Диапазон измерения, 0С Погрешность чувствительного элемента: в интервале (-20…0),0С в интервале (0…+35),0С Подключение Условия окружающей среды: эксплуатация: соответствует температура (корпус), 0С относит. влажность (корпус), % Транспортировка: соответствует температура, 0С относит. Влажность, % Класс защиты Вес без упаковки, гр. | Ni1000 (с характеристикой TK5000) (-50…+150),0С ± 1 ± 0,65 Клеммы под винт: 2x2,5 mm2 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.7 (-50 …+90),°С (5…95),% ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.1 - п.4.2.3 -50 …+90,°С < 95,%. IP 54 78 гр. |

| Схема подключения Примечание! | G,G0 – питание АС 24В Ai – аналоговый вход GND – измерительная земля контроллера Рис.1 Схема подключения датчика к контроллеру Подключение к клеммам осуществляется в основании датчика через кабельный ввод. Соблюдать полярность при подключении не требуется. |
| --- | --- |
| Размеры | Рис.2 Размеры датчика |
| Монтаж и установка | Крепление датчика осуществляется с помощью монтажного хомута. В месте установки датчика труба должна быть зачищена (если на трубе имеется покрытие). Устанавливать датчик нужно так, чтобы обеспечить максимальное прилегание теплопроводной латунной контактной планки к измеряемой поверхности. Ориентация датчика в пространстве, любая. Для облегчения сервисных работ, датчик должен быть установлен в легко доступном месте. |
| Комплектация | Кабельный ввод (сальник) Резиновая прокладка Монтажный хомут Паспорт Упаковочная коробка | -1шт -1шт -1шт -1шт -1шт |