# ДТВ-1  Датчик температуры и влажности канальный

| Применение Принцип работы: Относительная влажность | Для контроля температуры и относительной влажности воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и др. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Датчик измеряет значение относительной влажности при помощи измерительного элемента HIH4000-001, электрическая емкость которого изменяется в зависимости от относительной влажности воздушной среды. Электронная схема датчика преобразовывает выходной сигнал измерительного элемента в напряжение постоянного тока DC 0...10 В. В диапазоне 0...100 % относительной влажности сигнал линеен. |
| Температура | Датчик измеряет температуру при помощи измерительного элемента Ni1000 ТК5000, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха. Измеренное сопротивление преобразуется в сигнал напряжения постоянного тока DC 0...10 В, соответствующий интервалу температуры 0...50 (C. |
| Совместимость оборудования | Датчик может использоваться с любыми системами и устройствами, способные принимать входной сигнал постоянного тока напряжением 0…10 В |
| Конструкция | Датчик - состоит из основания, съемной крышки и трубки (измерительного зонда) с наконечником, внутри которого расположены чувствительные элементы. На основании датчика размещена плата с клеммами подключения. |
| Технические Параметры: Общие данные Датчик влажности Датчик температуры | Рабочее напряжение Потребляемая мощность Подключение Условия окружающей среды: Эксплуатация (работа) соответствует температура (окружающая), (C влажность, % Транспортировка соответствует Температура, (C влажность, % Класс защиты Вес без упаковки Диапазон измерения, % Измерительный элемент Точность измерения при 20 °C в интервале(20...90), % в интервале(40...60), % Выходной сигнал (линейный) Диапазон измерения, °C Измерительный элемент Выходной сигнал (линейный) | AC 24 В (±10-15%) ≤1 ВA Клеммы под винт 4 x 1,5 mm2 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.7 (0 ...+ 50),(C (5 ... 95),% ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.1- п.4.2.3 (0...+ 70),(C (0…95),% IP 42 80 гр. (0 ... 100),% HIH4000-001 (5 %. (3 %. DC (0 ... 10), В =(0 ... 100),% (0...50),°C Ni1000 (с характеристикой TK5000) DC (0...10), В = (0...50),ºC |
| Схема подключения Примечание! | G. G0 питание АС 24 В t сигнал DC 0...10 V для 0...50, ºC φ сигнал DC 0 ...10 V для 0...100, % А1…Аi аналоговый вход контроллера Рис.1 Клеммная колодка датчика Рис.2 Схема подключения датчика к контроллеру Подключение к клеммам осуществляется в основании датчика через кабельный ввод. Неправильное подключение может повлечь за собой выход из строя датчика ДТВ-1, в этом случае производитель не несёт ответственность по гарантии. |
| Размеры | Рис.3 Размеры датчика |
| Монтаж и установка | Датчик должен быть смонтирован так, чтобы чувствительный наконечник находился как можно ближе к центру канала. Для правильного подключения к устройствам, которые используют данный тип датчиков, необходимо ознакомится с технической документацией устройств. Рис. 4 Монтаж датчика. |
| Комплектация | Датчик Кабельный ввод D=14мм. Резиновая прокладка Паспорт Упаковочная коробка | 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. |

# Text boxes

t

φ

t   φ              G0  G