# ДТ-П1/Ni   Комнатный  датчик температуры

| Применение | Для контроля температуры воздуха в помещениях в системах вентиляции, кондиционирования и др. |  |
| --- | --- | --- |
| Принцип работы: | Работа датчика основана на изменении сопротивления чувствительного элемента в зависимости от температуры окружающей среды. |  |
| Совместимость оборудования | Датчик может использоваться с любыми устройствами, преобразующими изменяющееся от температуры сопротивление чувствительного элемента. |
| Конструкция | Датчик состоит из двух основных частей – крепежной панели и съемной крышки, соединяемых вместе защелками. На крепежной панели (основании) размещена плата с клеммами для подключения. Доступ к клеммам для подключения датчика обеспечивается после снятия крышки. |
| Технические параметры | Измерительный элемент Диапазон измерения чувствительного элемента, °С Погрешность чувствительного элемента: 0…35,°С Подключение Условия окружающей среды: Эксплуатация: соответствует температура (корпус), ° С влажность (корпус), % Транспортировка: соответствует температура, °С влажность, % Материалы и цвет: Размеры АхВхС, мм. Класс защиты Вес без упаковки, гр. | Ni-1000 ( с характеристикой TK 5000) (-50…+150),°С ±0,65 Клеммы под винт 2x2,5 mm2 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 (-50 …+90),°С (5…95),% ГОСТ МЭК 60950-2002 п.4.2.7.,п.4.2.7. (-50 …+90),°С (0…95),% пластик АВS, белый 123х80х23 IP 42 65 гр. |
| Схема подключения Примечание! | G,G0 – питание АС 24В Ai – аналоговый вход GND – измерительная земля контроллера Рис.1 Схема подключения датчика к контроллеру Соблюдать полярность при подключении не требуется. |
| Размеры | Б – место установки кабельного ввода |
| Монтаж и установка | Место установки: Датчик должен быть установлен в месте, где температуру воздуха можно измерить с наибольшей точностью, без влияния посторонних факторов, такие как солнечное излучение или другие источники тепла, холода. Рекомендуемое расстояние от пола 1,5 м. Устройство разработано для настенного монтажа. Крепление датчика производится четырьмя винтами. Подвод кабеля осуществляется через технологическое отверстие в корпусе, позволяющее проводить проводку в открытом или скрытом исполнении |
| Комплектация | Датчик Кабельный ввод D=14мм Паспорт Упаковочная коробка | -1шт. -1шт. -1шт. -1шт. |