# ДТВ-2У  Наружный датчик температуры и влажности

| Применение | Для измерения температуры и относительной влажности воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и др. |
| --- | --- |
| Принцип работы: Относительная влажность | Датчик измеряет значение относительной влажности при помощи измерительного элемента HIH4000-001, электрическая емкость которого изменяется в зависимости от относительной влажности воздушной среды. Электронная схема датчика преобразовывает выходной сигнал измерительного элемента в напряжение постоянного тока DC 0...10 В. В диапазоне 0...100 % отн.вл. сигнал линеен. |  |
| Температура | Датчик измеряет температуру при помощи измерительного элемента Ni1000 ТК5000, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха. Измеренное сопротивление преобразуется в сигнал напряжения постоянного тока DC 0...10 В, соответствующий интервалу температуры -50...+50 (C. |
| Совместимость оборудования | Датчик может использоваться с любыми системами и устройствами, способными принимать входной сигнал постоянного тока напряжением 0…10 В. |
| Конструкция | Устройство состоит из двух основных частей – крепежной панели и съемной крышки, соединяемые вместе защелками. На крепежной панели (основании) размещена электронная плата с клеммами для подключения и плата с измерительными датчиками влажности и температуры. Устройство разработано для настенного монтажа. |
| Технические Параметры: Общие данные Датчик влажности Датчик температуры | Рабочее напряжение, В Частота, Гц Потребляемая мощность, ВА Подключение Условия окружающей среды: Эксплуатация (работа) соответствует температура (окружающая, средняя), (C влажность, % Транспортировка соответствует Температура, (C Влажность, % Класс защиты Размеры АхВхС Вес Диапазон применения, % Измерительный элемент Точность измерения при 20 °C в интервале (20...90), % в интервале (40...60), % Выходной сигнал (линейный) Диапазон применения, (C Измерительный элемент Выходной сигнал Напряжение на выходе | AC 24 В (±10-15%) 50 или 60 Гц ≤1 ВA Клеммы под винт 4 x 2,5 mm2 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.7 (-50 ...+ 50),(C (5 ... 95),% ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.1 , п.4.2.2 , п.4.2.3 (-50...+ 70),(C (0…95),% IP 54 123х80х23 75 гр. (0 ... 100),% HIH4000-001 (5 %. (3 %. DC (0 ... 10) В =(0 ... 100),% -50...+50,°C Ni1000 TK5000 линейный DC (0...10) В = (-50...50),ºC |
| Трассировка и сечение кабелей Примечание! | При прокладке кабелей необходимо учитывать то, что на протяженных линиях при большом расстоянии между кабелями могут возникать электрические помехи. Также следует применять допустимые длины и сечения кабелей. При необходимости применять витую пару, экранированные кабели. Так как значение температуры и влажности преобразуется электрической схемой, измерительные элементы работают только при подаче питания на клеммы G и G0! Перед подачей питания проверить правильность подсоединения проводов! Неправильное подключение может повлечь за собой выход датчика из строя! |
| Схема подключения | G. G0 питание АС 24 В t сигнал DC 0...10 В для -50...+50, ºC φ сигнал DC 0 ...10 В для 0...100, % А1…Аi аналоговый вход контроллера Рис.1 Клеммная колодка датчика Рис.2 Схема подключения датчика к контроллеру |
| Размеры | А – место установки кабельного ввода. |
| Установка и монтаж | Место установки: датчик должен быть установлен в месте, где температура и влажность воздуха может быть измерена с наибольшей точностью, без влияния посторонних факторов, таких как солнечное излучение или другие источники тепла и холода. Подвод кабеля осуществляется через технологическое отверстие в корпусе, позволяющее проводить подключение в открытом или скрытом исполнении проводки. Согласно классу защиты IP40, датчик должен быть закреплен вертикально, кабельным вводом вниз. Крепление датчика производится тремя винтами. |
| Комплектация | Датчик Кабельный ввод D=14 Паспорт Упаковочная коробка | 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. |