ООО  « САВЭЛ-Инжиниринг »

*   115516   г. Москва,  Промышленная ул.,  д. 8

(    тел./факс: (495) 737-07-32, 737-07-33, 737-07-34

E-mail: dolgih_v@mail.ru        www.savel-ing.ru

Универсальный контроллер СИ-Феникс

Структура меню контроллера.

Руководство пользователя

г.Москва 2020г.

Оглавление

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Структура меню контроллера | 3 |
| 1. Индикатор и клавиатура контроллера | 3 |
| 2. Общая структура меню | 4 |
| 3. Стартовое меню | 4 |
| 3.2. Меню «Ввод пароля» | 5 |
| 4. Меню «Состояние Вх./Вых.» | 6 |
| 4.1. Меню «Универсальные входы» | 7 |
| 4.2. Меню «Дискретные входы» | 9 |
| 4.3. Меню «Аналоговые выходы» | 10 |
| 4.4. Меню «Дискретные выходы» | 12 |
| 5. Меню «Быстрый просмотр» | 14 |
| 6. Меню «Аварии» | 14 |
| 6.1. Меню «Текущие аварии» | 15 |
| 6.2. Меню «Сброс аварий» | 15 |
| 7. Меню «Журналы» | 15 |
| 7.1. Меню «Журнал аварий» | 16 |
| 7.2. Меню «Журнал событий» | 16 |
| 7.3. Меню «Очистка журналов» | 17 |
| 8. Меню «Состояние каналов» | 17 |
| 9. Меню «Временные программы» | 18 |
| 10. Меню «Параметры» | 19 |
| 10.1. Меню «Уставки» | 19 |
| 10.2. Меню «Регуляторы» | 20 |
| 10.3. Меню «Время» | 20 |
| 10.4. Меню «Таймеры» | 20 |
| 10.5. Меню «Параметры запуска» | 20 |
| 10.6. Меню «Реакция на КЗ аналог. Выходов» | 20 |
| 10.7. Меню «Сообщения» | 21 |
| 10.8. Меню «Тест-режим» | 21 |
| 10.9. Меню «Смена паролей» | 21 |
| 11. Сеть | 21 |
| 11. Меню «Перезагрузка СИ-34» | 22 |
| 12. Меню «Версия алгоритма» | 22 |
| 13. Меню «Выход из уровня» | 22 |

Структура меню контроллера СИ-Феникс

- В настоящей документации описана общая структура меню контроллера и руководство пользователя по работе с контроллером посредством встроенной клавиатуры с отображением результатов на дисплее. Данное описание не привязано к конкретному описанию какого-либо алгоритма работы. Структура меню, в зависимости от конкретного алгоритма работы контроллера, может отличаться от представленной в данном описании.

- Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в общую структуру меню. Следите за изменениями.

- Индикатор и клавиатура контроллера.

- Контроллер СИ-Феникс оснащен жидкокристаллическим графическим монохромным индикатором. В активном режиме на дисплей всегда выводится информация.

  - Клавиатура контроллера.

- Клавиатура содержит 12 кнопок. Каждая кнопка обеспечивает выполнение одной или более логических операций. Нажатие на кнопку сопровождается коротким звуковым сигналом, которым контроллер подтверждает нажатие кнопки. Режим одновременного нажатия нескольких кнопок не используется. Назначение кнопок клавиатуры представлена в табл.1.

- Табл. 1

|  | - Пуск системы. В зависимости от функционала алгоритма на эту кнопку выводится принудительный пуск системы игнорируя таймер временных программ |
| --- | --- |
| - А | - Режим работы «Авто». В зависимости от функционала алгоритма на эту кнопку выводится принудительный пуск системы игнорируя таймер временных программ |
|  | - Стоп системы. В зависимости от функционала алгоритма на эту кнопку выводится принудительный стоп системы игнорируя таймер временных программ |
|  | - Стрелки вверх и вниз используются для перемещения по меню и в режиме редактирования для изменения значений параметров |
|  | - Стрелки вправо и влево используются для перемещения влево и вправо при редактировании параметров |
| - «?» | - Зарезервировано под контекстную подсказку |
| - «R» | - вход в режим редактирования |
| - «ОК» | - вход в подменю веденное белым цветом, либо подтверждение ввода параметров (в режиме редактирования) |
|  | - Кнопка возврат в предыдущее меню либо отмена редактирования |
|  | - кнопка выключения звукового сигнала тревоги в режиме «Авария». |

Рис.1. Клавиатура контроллера.

  - Описание экрана контроллера.

- Краткая расшифровка экранных символов приведена в табл.2.

- Таблица 2

| - Аварий 3 | - Общее количество аварий в данный момент в системе |
| --- | --- |
| - 16:48:11 | - Текущее время, необходимо выставить правильно дату и время для корректного отображения событий и аварий в журналах |
| - 1/1/1(3) | - Уровень меню в котором находится пользователь (1 меню, 1 подменю, всего 3 элемента в 1 подменю) |
| - R | - Включен режим редактирования |
| - Главное меню. | - Начальное меню при начальной загрузке контроллера |
| - Входы/выходы - Быстрый просмотр - Текущие аварии - Журнал и статистика - Состояние каналов | - Начало списка подменю Главного меню контроллера |

- Общая структура меню.

- Общая структура меню состоит из 12-ти основных пунктов меню, представленных на рис.2. Каждый из основных пунктов меню состоит из одного или нескольких пунктов подменю, описание которых дано в данном руководстве. Доступ к полным функциям меню осуществляется на 2 или 3 уровнях доступа.

  - Главное Меню 9(9)

- Входы/выходы

- Быстрый просмотр

- Текущие аварии

- Журнал и статистика

- Состояние каналов

- Временные программы

- Параметры

- Уровень доступа

- Настройка пульта и версии ПО

- Рис.2. Общая структура меню.

- Каждая строка, отображаемая на дисплее индикатора, является пунктом меню В зависимости от выбранного уровня доступа на дисплей контроллера выводятся только пункты меню, доступные в данном уровне.

- Для активизации необходимого пункта меню необходимо переместить его в первую строку с помощью кнопок «» и «», при этом выделенная строка подсвечивается и этот пункт меню может быть выбран нажатием на кнопку «ОК».

- Редактирование значений осуществляется по единому принципу. Для редактирования необходимо нажать кнопку «R», при этом в правом нижнем углу дисплея появляется моргающая подсветка символа, означающие, что контроллер находится в режиме редактирования. Подсветка указывает на цифру, которая будет изменяться при нажатии на кнопки с символами «» или «». При нажатии на кнопку «» цифра увеличивается на 1, при нажатии на кнопку «» - уменьшается на 1. Для перехода к редактированию следующего символа, нужно нажать кнопку «», для возврата на предыдущий символ нужно нажать кнопку «». Подтверждение внесенных изменений осуществляется нажатием кнопки «ОК», при этом контроллер автоматически выходит из режима редактирования, отказ от внесенный изменений производится нажатием кнопки .

  - Входы/выходы 1/1(4)

- Универсальные входы

- Дискретные входы

- Аналоговые выходы

- Дискретные выходы

  - Универсальные входы 1/1/1(3)

- U1 t наружного воздуха, ⁰С 14,57

- U2 t ОВ калорифера, ⁰С 44,32

- U1 t приточного воздуха, ⁰С 24,52

Отображается текущее состояние входов

Количество и наименование входов зависит от алгоритма

  - Ун.вх. U1		t наружного воздуха, ⁰С		 1/1/1/1(13)

- Значение 14,57

- Режим Аналог./Цифровой Аналог

- Режим Авто/Ручной Авто

- Значение в ручном режиме 25,00

- Тип датчика Pt1000

- Порог нижний -50,00

- Порог верхний 150,00

- Коэффициент коррекции 1,000

- Смещение 0,00

- Номер линии подключения 1

- Сетевая перем. передачи 0

- Сет.перем.ист.:ID контр. 3

- Сет.перем.ист.: номер 1

Изменение параметров входа, переход в это меню, выделить строку, нажать кнопку «ОК»

Значение				текущее значение параметра

Режим Аналог./Цифровой	Вход универсальный и может использоваться как аналоговый так и как цифровой(сухие контакты на входе)

Режим Авто/Ручной                        	Для проверки системы можно имитировать входной сигнал установив вход в ручной режим, при этом реальный датчик игнорируется

Значение в ручном режиме            	При переходе входа в ручной режим можно установить значение входного параметра вручную и алгоритм будет его обрабатывать как реальный датчик

Тип датчика                                       	Можно выбрать тип датчика из меню переходя в режим редактирования кнопкой «R», для сохранения нажать кнопку «ОК».

Порог нижний                                 	Задает нижнюю границу кривой аппроксимации датчика. Вместе с Порог верхний задает диапазон измерения датчика.

Порог верхний                                 	Задает верхнюю границу кривой аппроксимации датчика. Вместе с Порог нижний задает диапазон измерения датчика.

Коэффициент коррекции                	Задает наклон кривой аппроксимации датчика. Используется для компенсации длинных трасс до датчика и для калибровки по образцовому прибору.

Смещение	Задает смещение кривой аппроксимации датчика. Используется для компенсации длинных трасс до датчика и для калибровки по образцовому прибору.

Номер линии подключения            	Физическое подключение датчика к контроллеру. Используется для переключения датчика на другой вход контроллера (например, по алгоритму датчик наружного воздуха прописан под 1 вход контроллера, в физически датчик подключен ко 2 входу контроллера).

Сетевая перем. передачи            	Данный датчик можно настроить на передачу параметров на другие контроллеры по сети между контроллерами. Вместе с ID  контроллера создаётся уникальная пара для опознания этого параметра другими контроллерами (например ID=2, Сетевая переменная передачи=3. При Сетевая переменная передачи=0 передача в сеть не происходит.

Сет.перем.ист.:ID контр.                  	Данный датчик можно настроить на прием параметров с другого контроллера по сети между контроллерами. ID  контроллера задает номер контроллера с которого берется передаваемое значение

Сет.перем.ист.: номер                     	Данный датчик можно настроить на прием параметров с другого контроллера по сети между контроллерами. Номер задает номер параметра с которого берется передаваемое значение

- Прием и передача сетевых переменных осуществляется только в пределах одной подсети и не может передаваться в другую подсеть даже если установлены шлюзы объединенные в общую SCADA систему.

  - Дискретные входы		 1/2/1(3)

- D1 Грязный фильтр Р-мк.

- D2 Термостат калорифера З-мк.

- D3 Сигнал «Пожар» З-мк.

  - Дискр.вх. D1		t наружного воздуха, ⁰С		 1/2/1(8)

- Состояние Разомк.

- Режим Авто/Ручной Авто

- Значение в ручном режиме Замкн.

- Нормальное состояние Замкн.

- Номер линии подключения 1

- Сетевая перем. передачи 0

- Сет.перем.ист.:ID контр. 3

- Сет.перем.ист.: номер 1

Изменение параметров входа, переход в это меню, выделить строку, нажать кнопку «ОК»

Состояние				текущее значение параметра

Режим Авто/Ручной                        	Для проверки системы можно имитировать входной сигнал установив вход в ручной режим, при этом реальный датчик игнорируется

Значение в ручном режиме            	При переходе входа в ручной режим можно установить значение входного параметра вручную и алгоритм будет его обрабатывать как реальный датчик

Нормальное состояние	Нормальное состояние по алгоритму является то состояние при котором не вырабатывается авария(если предусмотрена авария). При переводе состояния в другое положение можно сделать инверсию сигнала при котором будет вырабатываться авария не изменяя функционал алгоритма.

Номер линии подключения            	Физическое подключение датчика к контроллеру. Используется для переключения датчика на другой вход контроллера (например, по алгоритму датчик наружного воздуха прописан под 1 вход контроллера, в физически датчик подключен ко 2 входу контроллера).

Сетевая перем. передачи            	Данный датчик можно настроить на передачу параметров на другие контроллеры по сети между контроллерами. Вместе с ID  контроллера создаётся уникальная пара для опознания этого параметра другими контроллерами (например ID=2, Сетевая переменная передачи=3. При Сетевая переменная передачи=0 передача в сеть не происходит.

Сет.перем.ист.:ID контр.                  	Данный датчик можно настроить на прием параметров с другого контроллера по сети между контроллерами. ID  контроллера задает номер контроллера с которого берется передаваемое значение

Сет.перем.ист.: номер                     	Данный датчик можно настроить на прием параметров с другого контроллера по сети между контроллерами. Номер задает номер параметра с которого берется передаваемое значение

  - Аналоговые выходы		 1/3/1(3)

- Y1 Клапан калорифера,% 100,00

- Y2 Производит. Охладителя,% 20,00

- Y3 Скорость приточн. Вент-ра,% 37,12

  - Ан.вых. Y1		Клапан калорифера,%		 1/3/1/1(12)

- Значение 14,57

- Режим Авто/Ручной Авто

- Значение в ручном режиме 25,00

- Порог нижний -50,00

- Порог верхний 150,00

- Коэффициент коррекции 1,000

- Смещение 0,00

- Инверсия Откл.

- Номер линии подключения 1

- Сетевая перем. передачи 0

- Сет.перем.ист.:ID контр. 3

- Сет.перем.ист.: номер 1

Изменение параметров входа, переход в это меню, выделить строку, нажать кнопку «ОК»

Значение				текущее значение параметра

Режим Авто/Ручной                        	Для проверки системы можно имитировать выходной сигнал установив вход в ручной режим

Значение в ручном режиме            	При переходе выхода в ручной режим можно установить значение выходного параметра вручную и алгоритм не будет влиять на его значение

Порог нижний                                 	Задает нижнюю границу регулирования параметра. Если при регулировании PI регулятор рассчитает значение на выходе ниже порога регулирования, то реальное значение будет равно «Порог нижний».

Порог верхний                                 	Задает верхнюю границу регулирования параметра. Если при регулировании PI регулятор рассчитает значение на выходе выше порога регулирования, то реальное значение будет равно «Порог верхний».

Коэффициент коррекции                	Задает коэффициент пересчета. Используется для растягивания выходного параметра в пределах 0-10В.

Смещение	Задает смещение параметра регулирования т.е. можно выходной PI регулятор сместить на 2В и растянуть с помощью коэффициента до диапазона 2-10В.

Инверсия	При включении инверсии диапазон 0-10В будет преобразован в диапазон 10-0В. Как правило необходимо при использовании холодилок или при инверсном включении регулирующего клапана.

Номер линии подключения            	Физическое подключение исполнительного устройства к контроллеру. Используется для переключения исполнительного устройства на другой выход контроллера

Сетевая перем. передачи            	Данный выход можно настроить на передачу параметров на другие контроллеры по сети между контроллерами. Вместе с ID  контроллера создаётся уникальная пара для опознания этого параметра другими контроллерами (например ID=2, Сетевая переменная передачи=3. При Сетевая переменная передачи=0 передача в сеть не происходит.

Сет.перем.ист.:ID контр.                  	Данный выход можно настроить на прием параметров с другого контроллера по сети между контроллерами. ID  контроллера задает номер контроллера с которого берется передаваемое значение

Сет.перем.ист.: номер                     	Данный выход можно настроить на прием параметров с другого контроллера по сети между контроллерами. Номер задает номер параметра с которого берется передаваемое значение

- При использовании сетевой переменной рассчитанные значения текущим контроллером игнорируются и на выходе будет параметр приходящий с другого контроллера.

- Прием и передача сетевых переменных осуществляется только в пределах одной подсети и не может передаваться в другую подсеть даже если установлены шлюзы объединенные в общую SCADA систему.

  - Дискретные выходы		 1/4/1(3)

- Q1 Приточная заслонка Р-мк.

- Q2 Включение насоса Р-мк.

- Q3 Запуск приточн. Вент-ра Р-мк.

  - Д.вых. Q1		Приточная заслонка		 1/4/1/1(7)

- Состояние Разомк.

- Режим Авто/Ручной Авто

- Значение в ручном режиме Разомк.

- Номер линии подключения 1

- Сетевая перем. передачи 0

- Сет.перем.ист.:ID контр. 3

- Сет.перем.ист.: номер 1

Изменение параметров входа, переход в это меню, выделить строку, нажать кнопку «ОК»

Состояние				текущее значение параметра

Режим Авто/Ручной                        	Для проверки системы можно имитировать выходной сигнал установив выход в ручной режим

Значение в ручном режиме            	При переходе выхода в ручной режим можно установить значение выходного параметра вручную и алгоритм не будет влиять на его состояние

Номер линии подключения            	Физическое подключение исполнительного устройства к контроллеру. Используется для переключения исполнительного устройства на другой выход контроллера

Сетевая перем. передачи            	Данный выход можно настроить на передачу параметров на другие контроллеры по сети между контроллерами. Вместе с ID  контроллера создаётся уникальная пара для опознания этого параметра другими контроллерами (например ID=2, Сетевая переменная передачи=3. При Сетевая переменная передачи=0 передача в сеть не происходит.

Сет.перем.ист.:ID контр.                  	Данный выход можно настроить на прием параметров с другого контроллера по сети между контроллерами. ID  контроллера задает номер контроллера с которого берется передаваемое значение

Сет.перем.ист.: номер                     	Данный выход можно настроить на прием параметров с другого контроллера по сети между контроллерами. Номер задает номер параметра с которого берется передаваемое значение

- При использовании сетевой переменной рассчитанные значения текущим контроллером игнорируются и на выходе будет параметр приходящий с другого контроллера.

- Прием и передача сетевых переменных осуществляется только в пределах одной подсети и не может передаваться в другую подсеть даже если установлены шлюзы объединенные в общую SCADA систему.

- 3.2. Меню “Ввод пароля”.

- Контроллер СИ-34 содержит развитую структуру меню, позволяющую не только просмотреть текущее состояние системы управления, но и задать необходимые параметры ее работы, в том числе и сохраняемые в энергонезависимой памяти контроллера. При включении контроллера отображается меню первого уровня. В контроллере предусмотрено 3 уровня авторизованного доступа к управлению контроллером с помощью встроенной клавиатуры:

- Уровень 1	просмотр основных параметров, редактирование, как правило, только основного регулирующего параметра(ов). Например: уставка -«Температура приточного воздуха»; код доступа 00001

- Уровень 2	детальный просмотр параметров, разрешено редактирование большинства параметров, необходимых для настройки и регулировки системы в процессе выполнения пуско-наладочных работ и эксплуатации; код доступа 00222

- Уровень 3	полный доступ ко всем параметрам ; код доступа 00911

- Доступ на определенный уровень осуществляется посредством ввода пароля из меню «Ввод пароля»

| #### Подсказка | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Ввод пароля | ####  |

- нажатием кнопки «». При этом меню «Ввод пароля» станет текущим

| #### Ввод пароля | #### ОК  |
| --- | --- |
| #### ---------------- конец списка ----------------- |  |

- Примечание: надпись “---конец списка ---“ означает, что достигнут конец списка данного пункта меню.

- Далее следует нажать кнопку «ОК», на экране появится меню ввода пароля:

| #### Введите пароль |  |
| --- | --- |
| #### 00000 |  |

- Курсор указывает на цифру, которая будет изменяться при нажатии на кнопки с символами «» или «». При нажатии на кнопку «» цифра увеличивается на 1, при нажатии на кнопку «» уменьшается на 1. Для перехода к редактированию следующего символа пароля, нужно нажать кнопку «» , для возврата на предыдущий символ нужно нажать кнопку «». После того, как пароль будет набран, например:

| #### Введите пароль |  |
| --- | --- |
| #### 00222 |  |

- следует нажать кнопку «ОК» для его ввода. В случае ввода корректного пароля контроллер выдает сообщение на экран и разрешает вход на первый уровень.

| #### Пароль принят |  |
| --- | --- |
| #### вход на уровень 2 |  |

- Автопроверка корректности ввода:

- Если текущая цифра 9 и нажата кнопка «», цифра не изменится, раздастся сигнал ошибки ввода.

- Если текущая цифра 0 и нажата кнопка «», цифра не изменится, раздастся сигнал ошибки ввода.

В случае ввода некорректного пароля на экране высвечивается сообщение

| #### Пароль неправильный |  |
| --- | --- |
| #### Повторите ввод |  |

В случае ввода некорректного пароля три раза подряд контроллер выдает соответствующее сообщение на экран и разрешает вход на уровень 1.

В данном документе описана полная структура меню, доступная из 3-го уровня. В каждом пункте меню есть ссылка на уровень доступа.

- 4. Меню «Состояние Вх/Вых».

- Один из наиболее развитых пунктов меню. Обеспечивает детальный просмотр каждого входа или выхода, а также управление ими. Степень детализации данного пункта меню зависит от уровня доступа. Доступ к данному пункту меню осуществляется после ввода пароля нажатием кнопки «ОК».

| #### Состояние Вх/Вых | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Быстрый просмотр | ####  |

- Общая структура этого пункта меню показана на рис.3.

Состояние Вх/Вых

Входы

Выходы

Аналоговые

входы

Дискретные

входы

Аналоговые

выходы

Дискретные

выходы

Аналоговый вход AI1

Дискретный вход DI1

Аналоговый выход Y1

Дискретный выход DO1

Аналоговый вход AI2

Дискретный вход DI2

Аналоговый выход Y2

Дискретный выход DO2

Аналоговый вход AI3

Аналоговый вход AI4

Аналоговый вход AI5

Аналогрвый вход AI6

Аналоговый вход AI7

Аналоговый вход AI8

Дискретный вход DI3

Дискретный вход DI4

Дискретный вход DI5

Дискретный вход DI6

Дискретный вход DI7

Дискретный вход DI8

Аналоговый выход Y3

Аналоговый выход

Аналоговый выход Y5

Аналоговый выход Y6

Аналоговый выход Y7

Аналоговый выход Y8

Дискретный выход DO3

Дискретный выход DO4

Дискретный выход DO5

Дискретный выход DO6

Дискретный выход DO7

Дискретный выход DO8

Дискретный выход DO9

Дискретный выход DO10

- Рис.3. Структура меню «Состояние Вх/Вых».

- 4.1. Меню «Аналоговые входы».

- Общая структура меню аналогового входа представлена на рис.4. Структура одинакова для всех аналоговых входов. В качестве примера рассмотрим меню аналогового входа А1 для датчика температуры приточного воздуха.

Состояние Вх./Вых.

Входы

Универсальные входы

1. Логическая линия

6. Порог сверху*

2. Показание входа

7. Коэф-т коррекции*

3. Режим работы входа*

8. Смещение

4. Значение в ручном режиме*

9. TI (U1),с Постоянная интегрирования

5. Порог снизу*

10. Тип датчика

*- для третьего уровня доступа

- Рис.4. Структура меню  аналогового входа.

- Выбираем меню входов, нажимаем кнопку ОК

| #### Входы | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Выходы |  |

- Входим в пункт меню аналоговые входы

| #### Универсальные входы | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Дискретные входы |  |

- Нажимаем кнопку «ОК», попадаем в пункт основного меню аналогового входа №1

| #### t приточного воздуха,С | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +024.560С | #### →¦ |

- Для просмотра состояния входа и управления им используются кнопки  и . Далее представлены пункты меню данного аналогового входа и краткое описание данных пунктов.

- 4.1.1. Логическая линия (уровень доступа 2).

| #### Универсальный вход: <U1> |  |
| --- | --- |
| #### Номер контакта: <1> | #### →¦ |

- В данному пункте представлены логический номер входной аналоговой линии «А1» и номер контакта клеммной колодки контроллера на который выведена эта линия.

- 4.1.2. Режим работы входа (уровень доступа 3).

| #### Режим работы входа: | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Ручной режим | #### →¦ |

- Этот пункт дает возможность установки ручного или автоматической работы входа.

- После того как изменен режим работы входа с автоматического на ручной необходимо установить значение входа. Нажатием кнопки «» переходим в пункт меню, который позволяет ввести необходимое значение в ручном режиме.

| #### Значение в ручном режиме, 0С | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +024.56 | #### →¦ |

- Контроллер воспринимает данное значение, игнорируя реальные показания датчика. Это функция бывает необходима (при выполнении пуско-наладочных работ, при отсутствии датчика, при обрыве, при КЗ и т.д.). Если был выбран ручной режим, в основном меню входа появится соответствующая надпись:

| #### Температура приточного воздуха | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +024.560С Ручной режим | #### →¦ |

- Примечание: если какая либо входная/выходная линия находится в ручном режиме, при выходе из 3-го уровня доступа на экран выдается сообщение: «ВНИМАНИЕ! Не отключен ручной режим на линиях».

- 4.1.3. Пределы измерения (уровень доступа 3).

| #### Порог <U1> снизу, 0С | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### -030.00 | #### →¦ |

| #### Порог <U1> сверху, 0С | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +150.00 | #### →¦ |

Данные пункты меню задают пределы измерения для данного датчика температуры. Работает как в автоматическом, так и в ручном режиме. Если уровень сигнала с датчика меньше, чем порог ограничения, то сигнал от датчика заменяется порогом ограничения, а в основном меню появляется знак , который показывает, что работает ограничение снизу. Если уровень сигнала с датчика больше, чем порог ограничения, то сигнал от датчика заменяется порогом ограничения, а в основном меню появляется знак , который показывает, что работает ограничение сверху. Например:

| #### Температура приточного воздуха | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +150.000С  | #### →¦ |

- 4.1.4. Коррекция показаний датчика (уровень доступа 3).

- Коэффициент коррекции, смещение, таблица аппроксимации необходимы для коррекции показаний датчиков, если они отличаются от реальных показаний.

| #### Коэффициент коррекции <A1> | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +001.00 | #### →¦ |

- Работает как в автоматическом, так и в ручном режиме. Коэффициент коррекции представляет собой множитель, на который умножаются показания датчика. Используется для коррекции показаний датчиков и компенсации сопротивления соединительных проводов от датчика к контроллеру.

| #### Смещение <U1>, 0С | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +000.00 | #### →¦ |

- Работает как в автоматическом, так и в ручном режиме. Смещение входа представляет собой число, которое суммируется с показаниями датчика. Используется для коррекции показаний датчиков и его заводской погрешности.

- Постоянная интегрирования (уровень доступа 2,3)

| #### TI (U1),с | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### 00000 | #### →¦ |

- Задается постоянная интегрирования, определяющая инерционность измерения канала, используется для сглаживания пиковых значений показаний.

- Выбор типа датчика (уровень доступа 2,3)

| #### Тип датчика | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### N1000TK5000 |  |

- Предназначена для смены типа датчика, подключенного к входу. Изменять без консультации с производителем «Запрещено».

- 4.2. Меню «Дискретные входы».

- Общая структура меню дискретного входа представлена на рис.5. Структура одинакова для всех дискретных входов. В качестве примера рассмотрим меню дискретного входа D1 для термостата.

Состояние Вх./Вых.

Входы

Дискретные входы

Дискретный вход DI1

Логическая линия

Основное меню

(показания входа)

Режим работы входа*

Состояние в ручном режиме*

Нормальное состояние*

* для третьего уровня доступа

- Рис.5. Структура меню дискретного входа.

- Выбираем меню входов, нажимаем кнопку «ОК».

| #### Входы | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Выходы |  |

- Входим в пункт меню дискретные входы кнопкой «» и «ОК».

| #### Аналоговые входы | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Дискретные входы | ####  |

| #### Дискретные входы | #### ОK? |
| --- | --- |
| #### --------------------конец списка------------------ | ####  |

- Попадаем в пункт основного меню дискретного входа №1.

| #### Термостат | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Замкнут | #### →¦ |

- Для просмотра состояния входа и управления им используются кнопки «» и «». Далее представлены пункты меню данного дискретного входа и краткое описание данных пунктов.

- 4.2.1. Логическая линия (уровень доступа 2).

| #### Дискретный вход: <D1> |  |
| --- | --- |
| #### Номер контакта: <44> | #### →¦ |

- В данному пункте представлены логический номер входной дискретной линии «D1» и номер контакта клеммной колодки контроллера на который выведена эта линия.

- 4.2.2. Режим работы входа (уровень доступа 3).

| #### Режим работы входа: | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Автоматический режим | #### →¦ |

- Надпись означает, что вход находится в автоматическом режиме. При необходимости можно изменить режим работы входа. Для этого необходимо войти в режим редактирования и изменить режим работы.

| #### Режим работы входа: | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### . Ручной режим | #### R→¦ |

- Нажатием кнопки «» переходим в пункт меню, который позволяет ввести состояние входа в ручном режиме.

| #### Состояние в ручном режиме: | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Замкнут | #### →¦ |

- Контроллер воспринимает данное значение, игнорируя реальное состояние входа. Это функция бывает необходима (при выполнении пуско-наладочных работ, при отсутствии датчика и т.д.).

- Если был выбран ручной режим, в основном меню входа появится соответствующая надпись:

| #### Термостат | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Замкнут Ручной режим | #### →¦ |

- Нажатием кнопки «» переходим в пункт меню, который показывает нормальное состояние входа.

| #### Нормальное состояние | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Замкнут |  |

- Примечание: если какая либо входная/выходная линия находится в ручном режиме, при выходе из 3-го уровня доступа на экран выдается сообщение: «ВНИМАНИЕ! Не отключен ручной режим на линиях».

- 4.3. Меню «Аналоговые выходы».

- Общая структура меню аналогового выхода представлена на рис.6. Структура одинакова для всех аналоговых выходов. В качестве примера рассмотрим меню аналогового выхода Y1 для регулирующего клапана по теплоносителю.

Состояние Вх./Вых.

Выходы

Аналоговые выходы

Аналоговый выход Y1

Логическая линия

Основное меню

(показания выхода)

Режим работы выхода

Пределы управления

Коррекция сигнала

- Рис.6. Структура меню аналогового выхода.

- Выбираем меню выходов, нажимаем кнопку «ОК».

| #### Выходы | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### -----------------конец списка---------------- |  |

- Входим в пункт меню аналоговые выходы кнопкой «ОК».

| #### Аналоговые выходы | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Дискретные выходы | ####  |

- Нажимаем кнопку «ОК», попадаем в пункт основного меню аналогового выхода №1

| #### Клапан нагревателя, % | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### 000.00 | #### →¦ |

- Для просмотра состояния выхода и управления им используются кнопки «» и «». Далее представлены пункты меню данного аналогового выхода и краткое описание данных пунктов.

- 4.3.1. Логическая линия (уровень доступа 2).

| #### Аналоговый выход: <Y1> |  |
| --- | --- |
| #### Номер контакта: <12> | #### →¦ |

- В данному пункте представлены логический номер выходной аналоговой линии «Y1» и номер контакта клеммной колодки контроллера на который выведена эта линия.

- 4.3.2. Режим работы входа (уровень доступа 3).

| #### Режим работы выхода: | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Автоматический режим | #### →¦ |

- Надпись означает, что выход находится в автоматическом режиме. При необходимости можно изменить режим работы выхода. Для этого необходимо войти в режим редактирования и изменить режим работы.

| #### Режим работы входа: | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### . Ручной режим | #### R→¦ |

- Нажатием кнопки «» переходим в пункт меню, который позволяет ввести необходимое значение в ручном режиме.

| #### Значение в ручном режиме, 0С | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +024.56 | #### →¦ |

- Это функция бывает необходима при выполнении пуско-наладочных и ремонтных работ. Если был выбран ручной режим, в основном меню выхода появится соответствующая надпись:

| #### Клапан нагревателя, % | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### 050.00 Ручной режим | #### →¦ |

- 4.3.3. Пределы управления (уровень доступа 3).

| #### Порог <Y1> снизу, % | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +000.00 | #### →¦ |

| #### Порог <Y1> сверху, % | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +90.00 | #### →¦ |

Данные пункты меню задают пределы изменения выходного сигнала. Работает как в автоматическом, так и в ручном режиме. Если уровень сигнала с контроллера меньше, чем порог ограничения, то сигнал от контролера заменяется порогом ограничения, а в основном меню появляется знак , который показывает, что работает ограничение снизу. Если уровень сигнала с контроллера больше, чем порог ограничения, то сигнал от контроллера заменяется порогом ограничения, а в основном меню появляется знак , который показывает, что работает ограничение сверху. Например:

| #### Клапан нагревателя, % | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +90.00  | #### →¦ |

- 4.3.4. Коррекция сигнала управления (уровень доступа 3).

- Коэффициент коррекции, смещение необходимы для коррекции сигнала управления. Это может иметь место при длинных трассах и т.д.

| #### Коэффициент коррекции <Y1> | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +001.00 | #### →¦ |

- Работает как в автоматическом, так и в ручном режиме. Коэффициент коррекции представляет собой множитель, на который умножаются показания контроллера. Используется для коррекции исполнительных устройств и компенсации сопротивления соединительных проводов от контроллера к аналоговому исполнительному устройству.

| #### Смещение <Y1>, % | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### +000.00 |  |

- Работает как в автоматическом, так и в ручном режиме. Смещение входа представляет собой число, которое суммируется с показаниями контроллера. Используется для коррекции аналоговых исполнительных устройств.

- 4.4. Меню «Дискретные выходы».

- Общая структура меню дискретного выхода представлена на рис.7. Структура одинакова для всех дискретных выходов. В качестве примера рассмотрим меню дискретного выхода Q1 для циркуляционного насоса.

Состояние Вх./Вых.

Выходы

Дискретные выходы

Дискретный выход Q1

Логическая линия

Основное меню

(показания выхода)

Режим работы выхода

- Рис.7. Структура меню дискретного выхода.

- Выбираем меню выходов, нажимаем кнопку ОК.

| #### Выходы | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### --------------------конец списка------------------ |  |

- Входим в пункт меню дискретные выходы кнопкой «» и «ОК».

| #### Аналоговые выходы | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Дискретные выходы | ####  |

| #### Дискретные выходы | #### ОK? |
| --- | --- |
| #### --------------------конец списка------------------ | ####  |

- Нажимаем кнопку «ОК», попадаем в пункт основного меню дискретного выхода №1.

| #### Насос | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Замкнут | #### →¦ |

- Состояние «Замкнут» означает открытие выходного семистора и включение внешнего реле, подключенного к соответствующему выходу. Для просмотра состояния выхода и управления им используются кнопки  и . Далее представлены пункты меню данного дискретного выхода и краткое описание данных пунктов.

- 4.4.1. Логическая линия (уровень доступа 2).

| #### Дискретный выход: <Q1> |  |
| --- | --- |
| #### Номер контакта: <26> | #### →¦ |

- В данному пункте представлены логический номер выходной дискретной линии «Q1» и номер контакта клеммной колодки контроллера на который выведена эта линия.

- 4.4.2. Режим работы выхода (уровень доступа 3).

| #### Режим работы выхода: | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Автоматический режим | #### →¦ |

- Надпись означает, что выход находится в автоматическом режиме. При необходимости можно изменить режим работы выхода. Для этого необходимо войти в режим редактирования и изменить режим работы.

| #### Режим работы входа: | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### . Ручной режим | #### R→¦ |

- Нажатием кнопки «» переходим в пункт меню, который позволяет ввести состояние выхода в ручном режиме.

| #### Состояние в ручном режиме: | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Разомкнут | #### →¦ |

- Это функция бывает необходима при выполнении пуско-наладочных работ и т.д.).

- Если был выбран ручной режим, в основном меню входа появится соответствующая надпись:

| #### Насос | #### ¦← |
| --- | --- |
| #### Разомкнут Ручной режим | #### →¦ |

- Примечание: если какая либо входная/выходная линия находится в ручном режиме, при выходе из 3-го уровня доступа на экран выдается сообщение: «ВНИМАНИЕ! Не отключен ручной режим на линиях».

- 5. Меню «Быстрый просмотр».

Этот пункт меню предназначен для оперативного просмотра текущего состояния контроллера в процессе его работы.

При выборе этого пункта на дисплей выводится информация о состоянии наиболее важных входов и выходов контроллера и наличия текущих аварий. Информация выводится в виде окон, которые сменяют друг друга с интервалом 3 сек. Кроме того, данный пункт меню становится активным, если не производится никаких действий оператора с контроллеров в течение 20 мин.

Например:

состояние приточного вентилятора и приточной заслонки наружного воздуха:

| #### Приточный вентилятор: | #### Откл. |
| --- | --- |
| #### Приточная заслонка | #### Закр. |

- температура приточного воздуха и температура обратной воды после калорифера:

| #### Температура в канале, 0С: | #### +025.0 |
| --- | --- |
| #### Температура обр. воды, 0С: | #### +025.0 |

- степень открытия клапана нагревателя и состояние насоса нагревателя

| #### Клапан нагревателя, %: | #### 100.0 |
| --- | --- |
| #### Насос нагревателя: | #### Вкл. |

Текущие аварии

| #### Имеются текущие аварии: |  |
| --- | --- |
| #### Авария: Термостат |  |

В зависимости от алгоритма работы контроллера вид и количество окон может изменяться.

- 6. Меню «Аварии».

Этот пункт меню предназначен для просмотра текущих аварий, а также для сброса аварий. Доступ к данному пункту меню осуществляется из основного меню «Аварии» нажатием кнопки «ОК».

| #### Аварии | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Журналы | ####  |

- 6.1. Меню «Текущие аварии» (уровень доступа 1).

| #### Текущие аварии | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Сброс аварий | ####  |

В пункте меню «Текущие аварии» отображается список текущих аварий, например:

| #### Имеются текущие аварии: | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Листать <> <> | ####  |

Просмотр списка текущих аварий осуществляется нажатием клавиш «» и «», например:

| #### Имеются текущие аварии: |  |
| --- | --- |
| #### Авария: Термостат |  |

При отсутствии аварий в системе на экране появляется надпись

| #### Текущих аварий нет |  |
| --- | --- |

Возврат кнопкой «Esc». При наличии в системе активной аварии она вновь появиться на экране.

Кроме того, при наличии в системе аварии одной или нескольких на второй строке дисплея справа моргает сообщение АВАРИЯ! Сообщение будет появляться на экране до тех пор, пока авария остается активной. Выход на предыдущий уровень осуществляется кнопкой «Esc».

- 6.2. Меню «Сброс аварий» (уровень доступа 2).

Пункт меню «Сброс аварий» предназначен для сброса текущих аварий. Доступ к нему осуществляется из меню

| #### Сброс аварий | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### ------------------конец списка------------------ |  |

Нажатием кнопки «ОК», при этом появляется запрос:

| #### Сбросить аварии? |  |
| --- | --- |
| #### Да <ОК> нет <Esc> |  |

- Сброс аварий осуществляется нажатием кнопки «ОК», при этом появляется сообщение

| #### Сброс текущих аварий |  |
| --- | --- |
| #### Подождите |  |

Далее появляется следующее окно

| #### Текущих аварий нет |  |
| --- | --- |

- 7. Меню «Журналы».

Этот пункт меню предназначен для просмотра журналов аварий и событий, а также для очистки журналов. Доступ к данному пункту меню осуществляется из основного меню «Журналы» нажатием кнопки «ОК».

| #### Журналы | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Состояние системы | ####  |

| #### Журнал аварий | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Журнал событий | ####  |

- 7.1. Журнал аварий (уровень доступа 2).

Этот пункт меню предназначен для просмотра журнала аварий. В контроллере имеется журнал аварий содержащий до 500 записей об авариях. Журнал размещается в энергонезависимой памяти контроллера и информация в нём сохраняется при отключении питания.

В журнал заносятся записи об авариях в системе и о факте снятия аварий. Запись об аварии содержит следующую информацию:

- название (описание) аварии;

- время возникновения аварии;

- день недели возникновения аварии;

- дату возникновения аварии.

При выборе пункта «Журнал аварий» высвечивается текущие количество записей в журнале аварий (если они есть) или сообщение о том, что записи аварий нет:

| #### В журнале аварий | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### 00051 запись | ####  |

| #### В журнале аварий | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Записей нет | ####  |

- Просмотр аварий производится нажатием кнопок «» и «».

| #### Просмотр <> <> | #### ОК?  |
| --- | --- |
|  | ####  |

| #### Запись 00001 из 00051 |  |
| --- | --- |
| #### Авария по термостату | #### →¦ |

- Детальный просмотр сообщения об аварии производится нажатием кнопок «» и «».

| #### Запись 00001 из 00051 |  |
| --- | --- |
| #### 17:28:18 Втр. 18/01/05 | #### →¦ |

При достижении последней записи в журнале маркер автоматически переходит на начальную запись.

- 7.2. Журнал событий (уровень доступа 2).

Этот пункт меню предназначен для просмотра журнала событий. В контроллере имеется журнал событий содержащий до 500 записей о событиях. Журнал размещается в энергонезависимой памяти контроллера и информация в нём сохраняется при отключении питания.

В журнал заносятся записи о событиях в системе. Запись о событии содержит следующую информацию:

- название (описание) события;

- время возникновения события;

- день недели возникновения события;

- дату возникновения событияаварии.

При выборе пункта «Журнал событий» высвечивается текущие количество записей в журнале событий (если они есть) или сообщение о том, что записи событий нет:

| #### В журнале событий | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### 00165 запись | ####  |

| #### В журнале событий | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Записей нет | ####  |

- Просмотр событий производится нажатием кнопок «» и «».

| #### Просмотр <> <> | #### ОК?  |
| --- | --- |
|  | ####  |

| #### Запись 00001 из 00165 |  |
| --- | --- |
| #### Включение по недельной программе | #### →¦ |

- Детальный просмотр события производится нажатием кнопок «» и «».

| #### Запись 00001 из 00165 |  |
| --- | --- |
| #### 17:28:18 Втр. 18/01/05 | #### →¦ |

При достижении последней записи в журнале маркер автоматически переходит на начальную запись.

- 7.3. Очистка журналов (уровень доступа 3).

Этот пункт меню предназначен для очистки журналов событий и аварий.

В процессе работы контроллера в журналах аварий и событий накапливаются записи. При заполнении журналов новые записи записываются вместо самых старых.

| #### Очистка журналов | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### ------------------конец списка------------------ |  |

При нажатии кнопки «OK» высвечивается окно, позволяющее выбрать тип журнала для очистки, для примера выберем журнал событий:

| #### Очистка журнала событий | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Очистка журнала аварий | ####  |

При нажатии кнопки «OK» высвечивается запрос

| #### Подтверждаете очистку? |  |
| --- | --- |
| #### Да <ОК> Нет <Esc> |  |

После нажатия кнопки «ОК» контроллер производит очистку журнала, сопровождающуюся звуковой трелью. Окончание очистки сопровождается появлением следующей надписи

| #### Журнал событий пустой |  |
| --- | --- |
| #### Нажмите <Esc> или <ОК> |  |

Далее контроллер переходит к меню

| #### Очистка журналов | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### ------------------конец списка------------------ |  |

Внимание: при очистке журнала событий в нем будет зафиксирована 1 запись, протоколирующая факт очистки журнала событий.

- 8. Меню «Состояние каналов».

Этот пункт меню предназначен для просмотра текущего состояния системы:

- текущий период (зима/лето);

- текущее время суток (День/Ночь);

- текущий режим работы (Возможные режимы: Зима-день, Зима-ночь, Лето-день, Лето-ночь, Прогрев и т.д.);

- текущее время, день недели и дату.

| #### Состояние каналов | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Временные программы | ####  |

- Так выглядит этот экран

| #### Зима Ночь Режим:Зима-ночь |  |
| --- | --- |
| #### 23:36:08 Чтв. 20/01/2005 |  |

Этот пункт меню предназначен для просмотра и режим редактирования параметров в данном пункте не предусмотрен.

Внимание: при отсутствии возмущающих воздействий в системе, а также нажатия кнопок клавиатуры оператором в течении 20 минут, раздается звуковой сигнал и пункт «Быстрый просмотр» выводится на дисплей автоматически, при этом подсветка дисплея гаснет (если дисплей с подсветкой). Если нажать на клавиатуре любую кнопку, происходит возврат в предыдущий пункт меню (который до этого находился на экране).

- 9. Меню «Временные программы» (уровень доступа 2).

Этот пункт меню предназначен для просмотра и коррекции временных программ работы контроллера. Под временной программой подразумевается алгоритм работы контроллера, привязанный к текущему времени контроллера, т.е.включение и выключение контроллера осуществляется по временной программе.

Временные программы могут быть:

- суточные;

- недельные.

На каждый день недели программируется время включения и время отключения контроллера. Когда текущее время становится равным времени включения для заданного дня недели, контроллер автоматически переходит в дневной режим работы, когда текущее время становится равным времени выключения для заданного дня недели, контроллер автоматически переходит в ночной режим работы.

Существует две версии данного пункта меню. Более поздняя версия отличается от предыдущих представлением на экране и наличием возможности ввода нескольких программ в течении одних суток.

- 9.1. Временные программы для версии 1. (уровень доступа 2).

Вход в меню недельных программ:

| #### Временные программы | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Параметры | ####  |

| #### Недельные программы | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### ------------------конец списка------------------ |  |

Нажатие кнопки «ОК» сопровождается появлением временной программы на понедельник

| #### Понедельник | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### 00:00 -------- 00:00 -------- | ####  |

- Редактирование параметров осуществляется нажатием кнопки «R». Вход в режим редактора сопровождается появлением буквы «R» на второй строке дисплея справа и курсосром на первой позиции. Кнопками «» и « » сдвигаем курсор в нужную позицию, кнопками «» и «» изменяем значение. Для сохранения данных необходимо нажать кнопку «ОК», для отказа от введенных изменений – кнопку «ESC». Так выглядит экран с введенными данными

| #### Понедельник | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### 08:00 Вкл. 20:00 Откл. | ####  |

- Временные программы на последующие дни недели редактируются аналогично. Время включения и отключения может быть выставлено раздельно для каждого дня недели.

- 9.2. Временные программы для версии 2. (уровень доступа 2).

Вход в меню недельных программ:

| #### Временные программы | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Параметры | ####  |

Нажатие кнопки «ОК» сопровождается появлением 1-ой временной программы

| #### ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- | #### 01 |
| --- | --- |
| #### 00:00 -------- 00:00 -------- | ####  |

- Редактирование параметров осуществляется нажатием кнопки «R». Вход в режим редактора сопровождается появлением буквы «R» на второй строке дисплея справа и курсором на первой позиции. Кнопками «» и « » сдвигаем курсор в нужную позицию, кнопками «» и «» изменяем значение. Для сохранения данных необходимо нажать кнопку «ОК», для отказа от введенных изменений – кнопку «ESC». Так выглядит экран с введенными данными

| #### -Пн- -Вт- -Ср- -Чт- -Пт- -Сб- -Вс- | #### 01 |
| --- | --- |
| #### 08:00 --Вкл-- 20:00 --Выкл-- | ####  |

- При необходимости можно ввести до 20-ти временных программ для различных дней недели

Обратите внимание: пока не введены временные программы, система не переходит в рабочий режим.

- 10. Меню «Параметры».

Этот пункт меню предназначен для просмотра и ввода параметров работы контроллера. Структура меню «Параметры» представлена на рис.8.

Параметры

Уставки

Регуляторы

Время

Таймеры

Параметры запуска

Сообщения*

Тест режим*

Системные

Реакция на КЗ ан вых.*

Сообщения*

Контроль аварии*

Пароли*

* для 3-го уровня допуска

Рис.8. Структура меню «Параметры».

Вход в меню настройки параметров.

| #### Параметры | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Сеть | ####  |

- 10.1. Меню «Уставки» (уровень доступа 1,2,3).

В данном пункте меню находятся основные уставки работы алгоритма контроллера. Например:

| #### t приточного воздуха, 0С: |  |
| --- | --- |
| #### +025.00 | ####  |

| #### t обр. воды ночи, 0С: | ####  |
| --- | --- |
| #### +030.00 | ####  |

- 10.2. Меню «Регуляторы» (уровень доступа 3).

Из данного пункта меню производится настройка коэффициентов PI регуляторов. Например:

| #### ПИД нагревателя день | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### ПИД нагревателя ночь | ####  |

| #### Пропорциональный коэфф-т |  |
| --- | --- |
| #### 00010 | ####  |

| #### Интегральный коэфф-т, сек | ####  |
| --- | --- |
| #### 00200 |  |

Редактирование производится как обычно.

- 10.3. Меню «Время» (уровень доступа 2) .

Из данного пункта меню производится настройка текущего времени.

| #### Время | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Таймеры (в секундах) | ####  |

| #### Текущее время и дата |  |
| --- | --- |
| #### 23:36:08 Чтв. 20/01/2005 |  |

Редактирование производится как обычно.

- 10.4. Меню «Таймеры» (уровень доступа 3).

Из данного пункта меню производится настройка временных таймеров работы исполнительных устройств, задержки на срабатывание аварий и т.д.

| #### Таймеры | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Параметры запуска | ####  |

| #### TMR приточного фильтра | ####  |
| --- | --- |
| #### 00060 сек. | ####  |

- 10.5. Меню «Параметры запуска» (уровень доступа 3).

В данном пункте меню производится настройка параметров запуска (начальная уставка канальной температуры, Время спада к уставке температуры приточного воздуха, начальное открытие клапана и т.д.).

| #### Параметры запуска | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Реакция на КЗ аналоговых выходов | ####  |

| #### Начальная уставка Ткан, 0С |  |
| --- | --- |
| #### +035.00 | ####  |

- 10.6. Меню «Реакция на КЗ ан.вых.» (уровень доступа 3).

В данном пункте меню производится выбор реакции контроллера на короткое замыкание на аналоговых выходах.

| #### Реакция на КЗ аналоговых выходов | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Сообщения | ####  |

| #### 0-только сообщение |  |
| --- | --- |
| #### 1-отключить выход |  |

- 10.7. Меню «Сообщения» (уровень доступа 3).

В процессе работы контроллер может отображать на экране системные сообщения, поясняющие его работу. Сообщения отображаются автоматически, без участия оператора и независимо от текущего уровня доступа. Появление сообщения сопровождается звуковым сигналом.

В данном пункте меню определяется порядок вывода сообщений на экран. Существует возможность отключить вывод на экран системных сообщений, за исключением аварийных. Сообщения об авариях выводятся на экран всегда. Доступ в меню осуществляется как обычно нажатием кнопки «ОК».

| #### Сообщения | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### ТЕСТ-режим | ####  |

| #### 0-все, 1-только аварии |  |
| --- | --- |
| #### 0 |  |

Надпись означает, что на экран будут выводится все сообщения, возникающие в процессе работы контроллера. Выбрав «1» вместо «0» повлечет за собой вывод на экран только аварийных сообщений.

Каждое сообщение отображается на экране в течение 2-х секунд, после чего заменяется следующим сообщением (если оно есть в очереди на показ), либо тем пунктом меню, который был на экране до начала отображения сообщения. Пример сообщения:

| #### Авария! Обрыв датчика темп-ры |  |
| --- | --- |
| #### Вход A1 !АВАРИЯ! |  |

Данное сообщение означает, что произошел обрыв датчика температуры, подключенного к аналоговому входу «1».

| #### Сообщение: Звук выключен |  |
| --- | --- |

Данное сообщение означает, что звук был выключен оператором нажатием кнопки с изображением колокольчика.

- 10.8. Меню «ТЕСТ-Режим» (уровень доступа 3).

Системный пункт меню. Вносить изменения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

| #### ТЕСТ-режим | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Смена паролей | ####  |

- 10.9. Меню «Смена паролей» (уровень доступа 3).

Данный пункт меню позволяет сменить пароли для различных уровней доступа. Смена паролей возможна только из 3-го уровня доступа.

| #### Смена паролей | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### ------------------конец списка------------------ |  |

- 11. Сеть

- Этот пункт меню содержится в сетевой версии контроллера и используется для настройки работы контроллера в сети, присвоения номера контроллера, пульта, шлюза (уровень доступа 3)

| #### Сеть | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Версия алгоритма | ####  |

| #### Отключение пульта | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### ID контроллера | ####  |
| #### ID шлюза/пульта | ####  |

- После нажатия «ОК» появляется сообщение об отключении пульта для подтверждения отключения нажать «ОК».

| #### Пульт отключен |  |
| --- | --- |
| #### Нажмите «ESC» или «ОК» |  |

- Функцией ID контроллера (идентификация контроллера) задается порядковый номер контроллера в сети от 1 до 32.

| #### Сетевой ID |  |
| --- | --- |
| #### 00003 |  |

- При помощи клавиши редактирования «R» можно изменять номер контроллера.

- Функцией ID шлюза/пульта задается порядковый номер шлюза или пульта. Действия производятся по аналогичной схеме.

- 12. Меню «Перезагрузка СИ-34» (уровень доступа 3).

Этот пункт меню предназначен для выполнения полной перезагрузки контроллера. При перезагрузке контроллера происходит сброс всех внутренних переменных, за исключением текущего времени, календаря, уставок и праметров.

| #### ПЕРЕЗАГРУЗКА-СИ-34 | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Версия алгоритма | ####  |

После нажатия кнопки «ОК» появляется подтверждающая надпись

| #### Подтверждаете рестарт? |  |
| --- | --- |
| #### Да <ОК> Нет <Esc> |  |

При нажатии кнопки ОК происходит перезагрузка контроллера.

- 13. Меню «Версия алгоритма» (уровень доступа 1).

- Этот пункт меню предназначен для просмотра версии программного обеспечения (ПО), записанного в ПЗУ контроллера. Ниже приведен пример для версии ПО контроллера

| #### Версия алгоритма | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### Выход из уровня | ####  |

| #### Версия алгоритма |  |
| --- | --- |
| #### СИ-34-2513-10-01-001-3 |  |

- 14. Меню «Выход из уровня».

Этот пункт меню предназначен для выхода из текущего уровня доступа.

| #### Выход из уровня | #### ОК?  |
| --- | --- |
| #### ------------------конец списка------------------ |  |

При нажатии кнопки «ОК» появляется подтверждающая надпись

| #### Подтверждаете выход? |  |
| --- | --- |
| #### Да <ОК> Нет <Esc> |  |

При нажатии кнопки «ОК» происходит выход из текущего уровня доступа и на дисплее отображается стартовое меню:

| #### Подсказка | #### ОК? |
| --- | --- |
| #### Ввод пароля | ####  |

Внимание:

Если на линиях (входах или выходах) был включен ручной режим, то при выполнении этого пункта меню контроллер выдаст звуковой сигнал и мигающее предупреждение (только для уровня 3):

| #### ВНИМАНИЕ: Не отключен |  |
| --- | --- |
| #### РУЧНОЙ РЕЖИМ на линиях! |  |

При нажатии кнопки «ОК» выход из текущего уровня доступа будет осуществлен, несмотря на это предупреждение.

Подробное описание параметров, уставок, таймеров и т.д., их назначение, рекомендуемый диапазон изменения указан в описании конкретного алгоритма работы системы.