### ДТ-Н2/Pt. Датчик температуры накладной (без корпусной).

| Применение | Для контроля температуры трубопровода, а также других поверхностей в системах отопления, вентиляции, отопления, ГВС. |
| --- | --- |
| Принцип работы | Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления чувствительного элемента в зависимости от температуры окружающей среды. |
| Совместимость оборудования | Датчик может использоваться с любыми устройствами, преобразующими, изменяющееся от температуры, сопротивление чувствительного элемента. |
| Конструкция | Датчик температуры накладной - состоит из полуцилиндрической нержавеющей гильзы, в которой находится чувствительный элемент, залитый термо- и влагостойким компаундным материалом. К чувствительному элементу подведен двухжильный провод в двойной изоляции. |
| Технические параметры | Чувствительный элемент Диапазон измерения, 0С Погрешность чувствительного элемента: в интервале (-20…0),0С в интервале (0…+35),0С Подключение Условия окружающей среды: эксплуатация: соответствует температура (корпус), 0С относит. влажность (корпус), % Транспортировка: соответствует температура, 0С относит. Влажность, % Класс защиты Вес без упаковки, гр. | Pt1000 (-50…+150),0С ± 1 ± 0,65 Провод: 2x0,75 mm2 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.7 (-50 …+150) °С (5…100) % ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.4.2.1 - п.4.2.3 -50 …+95 °С < 95%. IP 66 70 гр. |

| Схема подключения Примечание! | G,G0 – питание АС 24В Ai – аналоговый вход GND – измерительная земля контроллера Рис.1 Схема подключения датчика к контроллеру Соблюдать полярность при подключении не требуется. |
| --- | --- |
| Размеры | Рис.2 Размеры датчика |
| Монтаж и установка | Крепление датчика осуществляется с помощью монтажного хомута. В месте установки датчика труба должна быть зачищена (если на трубе имеется покрытие). Устанавливать датчик нужно так, чтобы обеспечить максимальное прилегание компаундного материала к измеряемой поверхности. Ориентация датчика в пространстве, любая. Для облегчения сервисных работ, датчик должен быть установлен в легко доступном месте. |
| Комплектация | Датчик температуры (с двухжильным проводом 70 см) Монтажный хомут Паспорт Упаковочная коробка | -1шт -1шт -1шт -1шт |