ДТ-У1/Pt  Наружный датчик температуры

| Применение | Для контроля температуры наружного воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и др. |  |
| --- | --- | --- |
| Принцип работы | Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления чувствительного элемента в зависимости от температуры окружающей среды. |  |
| Совместимость оборудования | Датчик может использоваться с любыми устройствами, преобразующими, изменяющееся от температуры, сопротивление чувствительного элемента. |
| Конструкция | Датчик состоит из двух основных частей – крепежной панели и съемной крышки, соединяемых вместе защелками. На крепежной панели (основании) размещена плата с клеммами для подключения. Доступ к клеммам для подключения датчика обеспечивается после снятия крышки. |
| Технические параметры | Измерительный элемент Диапазон измерения чувствительного Элемента, ° С Погрешность чувствительного элемента: В интервале (-20…0),°С В интервале (0…35),°С Подключение Условия окружающей среды: Эксплуатация: соответствует температура (корпус), ° С влажность (корпус), % Транспортировка: соответствует температура, ° С влажность, % Материалы и цвет: Размеры АхВхС, мм. Класс защиты Вес без упаковки, гр. | Pt1000 (-50…+150),°С ±1 ±0,65 Клеммы под винт 2x2,5 mm2 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 (-50 …+90),°С (5…95),% ГОСТ МЭК 60950-2002 п.4.2.7.,п.4.2.7. (-50 …+90),°С (0…95),% пластик АВS, белый 123х80х23 IP 54 65 гр. |
| Схема подключения Примечание! | G,G0 – питание АС 24В Ai – аналоговый вход GND – измерительная земля контроллера Рис.1 Схема подключения датчика к контроллеру Соблюдать полярность при подключении не требуется. |
| Размеры | Б – место установки кабельного ввода |
| Монтаж и установка | Место установки: Для обеспечения точности показаний датчик необходимо устанавливать на северной стороне здания, исключая установку датчика температуры над окнами, дверями, вентиляционными решетками и другими источниками тепла и холода. Согласно классу защиты IP20, датчик должен быть закреплен вертикально, кабельным вводом вниз. Кабельный ввод датчика необходимо закрыть уплотнителем (прилагается кабельный ввод D= 14 мм.). |
| Комплектация | Датчик Кабельный ввод D=14мм Паспорт Упаковочная коробка | -1шт. -1шт. -1шт. -1шт. |