Модуль расширения

(дискретных входов)

СИ-34-Di-16

Техническое описание

Руководство по эксплуатации

г. Москва

Модуль расширения дискретных входов СИ-34-Di-16 (далее – Расширитель)

Область применения:

- Вентиляция

- ЦТП

- Другое

Расширитель входов работает совместно с контроллером типа СИ-34-Феникс и в соответствии с программой основного контроллера.

Технические характеристики

| Напряжение питания | АС,DC 24В (+20/-20%), 50...60 Гц |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 4,5 ВА (без периферии) 15 ВА максимальное значение |
| Дискретные входы | D1 – D16 |
| Количество, шт. | 16 |
| Тип | NO "сухой контакт" |
| Интерфейсы |  |
| Тип | RS-485 |
| Количество, шт. | 1 |
| Допустимая скорость обмена по интерфейсам | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 1000 кБит/сек |
| Тип | USB-2.0 |
| Количество, шт. | 1 |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
| Количество модулей расширения подключаемых к 1 контроллеру | Не более 8 |
| Индикация | Дисплей контроллера |
| Управление | кнопочная клавиатура контроллера |
| Подключение: Входы дискретные | винтовые клеммы, 0,5…1,5мм2 |
| Вес без упаковки, не более | 0,45 кг |
| Габаритные размеры | 105х90х58мм |
| Условия окружающей среды Окружающая температура: - рабочая - хранение Окружающая влажность | + 5 ... + 45С - 25 ... + 50С 10...90 % отн. |
| Монтаж | На DIN РЕЙКУ |
| Безопасность: безопасность изделия - категория по перегрузкам - Уровень помех электробезопасность | EN61010-1 II 2 SELV-E (PELV по IEC364-4-41) |
| Сертификация | Продукт соответствует требованиям марки СЕ |

Краткое описание.

Расширитель входов используется совместно с контроллером СИ-34-Феникс при необходимости получения большего количества дискретных входов. В основном такое решение используется для сбора сигналов для системы диспетчеризации с электросилового оборудования, огне задерживающих клапанов, систем дымоудаления, пожарной и охранной сигнализации. Конфигурирование расширителя производится при помощи в меню контроллера к которому подключен расширитель или через SCADa систему.

Конструкция.

Расширитель входов изготавливается в пластиковом корпусе и предназначен для встраивания в технологическое оборудование или для установки в защищенный щит управления.

Схема подключения.

рис.1

Подключение напряжения питания.

Питание расширителя осуществляется переменным током напряжением 24В частотой 50Гц. Подключение напряжения питания осуществляется согласно рис. 2.

рис. 2.

Подключение датчиков к дискретным входам.

К дискретным входам контроллера подключаются датчики с сигналом типа «сухой» контакт. Датчики подключаются, как показано на рис.3.

рис.3

Подключение модулей расширения к контроллеру СИ-34-Феникс по сети RS-485.

На первом и последнем из устройств необходима установка терминаторов, для исключения наводок по сети и устойчивой работы сети RS-485.

Для подключения к контроллеру используются винтовые клеммники см. рис 4.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

142455, Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Большое Васильево, д.24, ООО «ПО САВЭЛ»

ВНИМАНИЕ!  1)  Паспорт не действителен без отметки даты продажи и штампа изготовителя.

2)  В случае отсутствия паспорта прибор в ремонт по гарантии не принимается.