Описание SCADA системы для диспетчеризации инженерного оборудования

САВЭЛ-MULTISCADA

СОДЕРЖАНИЕ

| - Введение………………………………………………………………………………….. - Совместимость программы с ОС ……………………………………………………. - Установка программы «SCADA»…………………………………………………….. - Общее описание…………………………………………………………………………. 4.1 Ознакомление…………………………………………………………………… 4.2 Аварии…………………………………………………………………………… 4.3 Устройства………………………………………………………………............. 4.4 Журнал…………………………………………………………………………… | 2 2 2 5 6 7 10 11 |
| --- | --- |

- Введение

Система диспетчеризации САВЭЛ-MULTISCADA в дальнейшем «SCADA», представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий собирать информацию и осуществлять управление сетью контроллеров СИ-34 Quantum, Феникс, Триумф.

Данное описание показывает возможности программы «SCADA», по контролю и управлению оборудованием, автоматизированном на основе контроллеров СИ-34: вентиляционные системы, освещение, электроснабжение, холодное водоснабжение-ХВ, индивидуальный тепловой пункт – ИТП. На сегодняшний день, для жизнеобеспечения зданий, всё чаще необходим диспетчерский контроль и управление. При этом должны быть решены следующие задачи:

передача на диспетчерский пункт технологических

параметров оборудования ИТП;

передача на диспетчерский пункт технологических параметров и состояния оборудования вентиляционных систем и систем внутреннего освещения;

передача сигналов аварийной и пожарной сигнализации;

фиксирование событий: аварий, включение и выключение

исполнительных механизмов, поступление тревожных сигналов и т. д.

Для диспетчеризации удаленных объектов в программном комплексе «SCADA» применяется сеть CAN на полевом уровне, обеспечивающем связь контроллеров между собой через Шлюз в сеть Ethernet для обеспечения глобальной передачи данных в любое место обеспечивающем подключение к сети Ethernet.

Архитектура сети позволяет производить независимое подключение 4-х рабочих мест (АРМ) для управления контроллерами сети. Все 4 рабочих места работают независимо т.к. вся информация хранится в контроллерах и шлюзах, а не в компьютере. Такое решение позволяет уйти от архитектуры клиент-сервер, в котором при выходе из строя сервера рабочие станции также перестают работать. При этом каждое рабочее место можно настроить индивидуально, например под электрика, вентиляционщика, автоматчика, сантехника и тогда каждый из специалистов будет видеть только нужную ему информацию. При необходимости по паролю можно переключиться и на режим полной информации.

Изменение параметров контроллеров равноправное между всеми источниками:

- 3 рабочих места оператора

- Графический индикатор с клавиатурой на самом контроллере

- Выносной графический индикатор с клавиатурой

- Сетевой пульт управления СПК

- Совместимость программы с ОС

Программа «SCADA» совместима с операционными системами:

- Windows 7 и выше

- Linux Mint и Ubuntu

- Установка программы «SCADA»

Для работы программы «SCADA» необходимо установить приложение Java. Для установки Java на компьютер выполните поэтапно следующие указания. Шаг 1. Для начала нужно скачать эту программу с официального сайта. Запустите веб-браузер и перейдите по адресу http://www.java.com/ru. В открывшемся окне сайта нажмите на кнопку загрузить Java бесплатно.

Шаг 2. Откроется новое окно Загрузки Java для Windows. Нажмите согласиться и начать бесплатную загрузку. Начнется процесс загрузки файла на ваш компьютер.

Шаг 3. Запустите скачанный файл кликнув по нему один раз.

Шаг 4. В появившемся окне Мастера установки Java нажмите кнопку Install, чтобы приступить к установке.

Шаг 5. Начнется установка Java на ваш компьютер. Установка длиться 1-2 минуты.

Шаг 6. Установка Java успешно завершена. Для выхода нажмите кнопку Close.

После завершения, возможно вам потребуется перезагрузить ваш компьютер для правильной работы программы.

Затем нужно распаковать архив WinRAR, или  Zip «SCADA», в любое удобное для пользователя место на компьютере. В папке «SCADA» найти исполняемый файл Scada.jar и запустить его, двойным нажатием правой клавишей мыши. После на экране появится окно активации программы, в поле которого необходимо ввести ключ, полученный от представителя ООО «ПО САВЭЛ».

При отображении файла как архива

Выбрать

- Общее описание

В состав и структуры технологического оборудования зданий могут входить:

Системы вентиляции

Внутреннее и наружное освещение

Электроснабжение

Тепловой пункт-ИТП

Холодное водоснабжение-ХВ

Контроль уровня воды в приямках.

Холодильные станции

Контроль и управление систем подпора воздуха и дымоудаления

и другие системы автоматизации, выполненные на основе контроллеров СИ-34

Quantum или другие имеющие подключение к сети CAN, RS-485, Ethernet

При запуске программы открывается окно, в котором есть системная не изменяемая часть и визуальная информация, являющаяся уникальной для конкретного объекта.  Пример на рис.1

В системную часть программы входят следующие возможности:

- Отображение количества аварий по всем контроллерам

- Наличие или отсутствие подключения к контроллерам и шлюзам

- Системные сообщения и аварии

- Окно конфигурации подсоединения к сети

В уникальную часть программы входит:

- Меню инженерных систем данного конкретного объекта

- Мнемосхемы инженерных систем

- Поэтажные планировки для управления инженерными системами

- Сборные управляющие экраны, содержащие контрольную и управляющую

информацию для нескольких систем.

- Всплывающие окна аварийных и системных сообщений.

- Окна управления параметрами.

- Окно считывания архивов  сообщений (журнал) из контроллеров.

4.1 Ознакомление

Для ознакомления управления SCADA системой, рассмотрим пример реальной SCADA системы.

При загрузке операционной системы происходит автоматическая загрузка начального листа проекта (рис.1), на котором отображены следующие элементы:

- Верхняя панель меню («Устройства», «Журнал», «Аварии»)

- Главное окно (все инженерные системы данного проекта без детальных схем)

- Кнопки  для перехода в следующее информационное окно

Рис.1

Для автоматической загрузки проекта, необходимо файл проекта SCADA.jar, поместить в меню «Автозагрузка компьютера».

Если автоматическая загрузка не предусмотрена, то необходимо запустить файл SCADA с расширением jar , при этом на компьютере должна быть обязательно установлена программа Java (см. раздел «Установка программы на компьютер»).

На начальном экране обычно отображается список инженерных систем, для быстрого доступа к необходимой системе. Для перехода к выбранной системе, необходимо нажать мышкой на соответствующую надпись, см. рис1.

4.2 Аварии

В верхней части экрана расположена служебная информация о количестве аварий во всех системах, которые подключены к сети. Для получения информации о авариях необходимо нажать на иконку (см. рис.2). Если интересует более подробная информация о авариях и событиях, можно зайти в раздел «Журнал»,  нажав мышкой на иконку . В журнале предусмотрен фильтр, для сортировки позиций по дате, времени, номеру и важности событий. Для этого необходимо кликнуть мышкой по нужному разделу (см. рис.3).

Рис.2

Рис.3

Аварию можно подтвердить и сбросить.  Подтверждение аварии регистрируется в журнале событий и предназначено для фиксирования времени, когда диспетчер увидел аварию и отреагировал на нее, при этом происходят следующие действия: При выводе аварии в виде информационного окна, диспетчер должен подтвердить аварию, при этом событие будет автоматически записано в журнал.

Если аварию необходимо сбросить, то необходимо открыть раздел «Аварии» (см. рис.2). В списке выбрать нужную аварию, выделив её мышкой и нажав правую клавишу выбрать «Сбросить аварию».

Если источник аварии был устранен, то авария сбросится, произведется запись в журнале, когда произошел сброс. Если источник аварии не был устранен, то авария возникает снова и ее нельзя будет сбросить, пока не будет устранен источник аварии. На экране аварии чаще всего отображаются в виде колокольчика (см. рис.1), или красного тревожного окна.

При переходе из общего меню систем, к листам проекта, информация о системах представляется в виде мнемосхем или поэтажных планов (см. рис.4 и рис.5)

Рис.4

Рис.5

Рассмотрим систему кондиционирования (см. рис.6)

На экране отображены следующие элементы системы:

- Заслонка наружного воздуха

- Фильтр

- Секция нагрева

- Циркуляционный насос, секции нагрева

- Клапан водяной, секции нагрева

- Вентилятор

- Датчики перепада давления, датчики температуры

и угрозы замораживания

Рис.6

Элементы системы могут выполняться в виде анимированных картинок или показывать свое состояние в виде надписей (см. рис. 6). Состояние температурных датчиков отображаются в текущем времени.

4.3 Устройства

Если теряется связь с контроллером, то в разделе «Устройства» надпись данного контроллера в списке, будет отображаться красным цветом, как показано на рис.7, а на мнемосхеме вместо значений отображаться знаками  ####.

Рис.7

Для тех элементов системы, где предусмотрено управление, выводится управляющий элемент см.рис.8

Рис.8

Для изменения состояния, необходимо выполнить следующие действия:

В активной строке ввести нужное значение и на клавиатуре нажать клавишу «Enter». При этом значение запишется в контроллер.

Если какой-то из элементов системы работает не в автоматическом режиме, то на экране отображается режим ручного управления см. рис.9. Это означает, что данный элемент не выполняет свое действие, предусмотренное алгоритмом и не будет изменять свое состояние в соответствии с алгоритмом управления, записанном в контроллере. Как правило, такой режим используется во время проведения ремонтных работ, чтобы система самостоятельно не запустилась или для принудительного изменения состояния в экстренных ситуациях .

Рис.9

Для перехода между листами проекта необходимо использовать стрелки, находящиеся в нижней части экрана см. рис.6 стрелка влево необходима для перехода на предыдущий лист, стрелка вправо для перехода на следующий лист,

а стрелка вверх, возврат в главное окно программы.

4.4 Журналы

Для считывания журналов аварий и событий из контроллеров необходимо выполнить следующие действия (см. рис.3):

В верхней панели управления левой клавишей мыши нажать на кнопку «Журнал», в появившемся окне выделить из списка нужный контроллер и нажать клавишу «Загрузить». В журнал загружаются последние аварии или события. Остановить загрузку журнала можно нажав клавишу «Остановить загрузку».

Программа SCADA настраивается под каждый объект в зависимости от количества, сложности и индивидуальности инженерных систем.